# PÕHIPROJEKTI SELETUSKIRI

1. VENTILATSIOON

1.1 Süsteemide kirjeldus

Süsteem  S-1/V-1 .

Ventilatsioonisüsteem peab tagama järgmiste ülesannete täitmise:

- tagama ruumides normidekohase õhuvahetuse

- tagama sissepuhkeõhu eelsoojendamise plaatsoojavaheti ja elektrikalorifeeriga

- filtreerima sissepuhke- ja väljatõmbeõhku

- tagama V-1/S-1 mootorite 3 erinevat kiirust

- omama jäätumiskaitset

Vent. süsteem S-1/V-1 teenindab eramu 1.-2. kor. üldkasutatavaid ja san. ruume. Vent. magistraalid paigaldada 1.-2. korruse pennide peale. Ventilatsiooniseade paigaldada 1. korruse katlaruumi. Ventilatsiooniseadme juhtimispaneel panna kergesti ligipääsetavasse kohta.

Süsteemi  V-2.

Ventilatsioonisüsteem V-2 peab tagama järgmiste ülesannete täitmise:

- tagama väljatõmbe köögipliidi kohalt

- tagama V-2 kumuventilaatori kiiruse reguleerimise

- tagama toidulõhnade ja liigniiskuse eemalduse ja rasvase õhu filtreerimise enne torustikku sattumist

Vent. süsteem V-2 teenindab köögikumu. Köögikumu juhtimine kumu küljes..

S-1/V-1 automaatika.

Ventilaatoritel peab eksisteerima 3 erinevat kiirust, millede kasutamine sõltub ruumide kasutusintensiivsusest (suurema intensiivsuse juures suurem kiirus). Välistemperatuuril

tv=-10C võib ventilaatorid lülitada ½ või 1/3 kiirusele. S-1/V-1 seade võib töötada ööpäevaringselt. S-1/V-1 seade varustada tuletõrjeblokeeringuga, kui see on eramusse projekteeritud.

Õhuvahetuse hulgad ja lubatav müratase on projekteeritud vastavalt ventilatsiooni projekteerimise normidele Eesti Standard EVS 845-1:2004 Hoonete Ventilatsiooni projekteerimine, Osa 1. Järgnevalt toon õhuvahetuse arvutusaluse sellele eramule:

Elutuba +0.5 l/sm2

Magamistuba +0.7 l/sm2

WC -10 l/s

Duss -15 l/s (vähemalt –2l/sm2)

Saun +- 2 l/sm2

Köök -20 l/s kumu alt (min) –15 l/s valamu kohalt

Panipaik –5 l/s

Garderoob –10 l/s (suur) ja –5 l/s (väike)

Ventilatsiooniprojektis kasutatud normdokumendid

EVS 811:2006 Hoone ehitusprojekt

EVS 865-2:2006 Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus

EVS 830:2003 Hoone kütte- ventilatsioonisüsteemide hooldus

EVS 812-2:2005 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid

EVS 860:2006 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine

EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest

EVS-EN 12792:2004 Hoonete ventilatsioon. Tähised, terminoloogia ja tingmärgid

Eesti Standard EVS 845-1:2004 Hoonete Ventilatsiooni projekteerimine, Osa 1: Üldnõuded.

Eesti Standard EVS 845-2:2004 Hoonete Ventilatsiooni projekteerimine, Osa 2:     Ventilatsiooniseadmete valik.

Ventilatsiooniprojektis kasutatud lähteandmed

# kasutada soojustagastusega ventilatsiooniseadet, vent. torustik projekteerida korruste ripplae peale

- eraldi projekteerida ventilatsioon köögipliidile

- projekteerimisel on kasutatud kliendi edastatud digitaalseid arhitektuurseid alusmaterjale (väljastatud juuli 2008)

Ventilatsioon on projekteeritud järgmistele normtemperatuuridele toetudes:

- sissepuhkeõhu temperatuur talvel +18-+21C

- sissepuhkeõhu temperatuur suvel vastavalt välistemperatuurile

- välisõhu temperatuur –22C (talvel)

- välisõhu temperatuur +27C (suvel)

1.2 Üldised nõuded

Tagada siirdeõhu liikumine läbi uste (põranda ja ukselehe vahe) ja / või paigaldada siirdeõhurestid ukselehe alla äärde vastavalt joonisel näidatud vaba ava pindaladele. Õhukanalid ja varustus kinnitatakse vastavalt kataloogile LVI RYL-92.

Nähtavale jäävad torustikud tuleb monteerida esteetiliselt.

Ventilatsioonikanalid tuleb varustada kontroll-luukidega, kui see on kanalite puhastamise seisukohalt vajalik.

Puhastusluukide suurused peavad vastama EPN 10.7 nõuetele.

1.3 Õhukanalite soojusisolatsioon ja tulekaitse abinõud

Isoleerititakse konstruktsioonidest läbiminekud, vältida nakkeid müra edasikandvate konstruktsioonidega. Isoleeritakse kõik torustikud 2. korrusel pennide peal, 1. korrusel õhuhaarde ja heitõhu toru ning köögikumu heitõhu toru võrkmatt kivivillaga SI 50. Kasut. PV-LAM tooteid. Vent. agregaat S-1/V-1 peaks tulekahju korral töö lõpetama automaatselt või käsitsi väljalülimisega välisukse kõrvalt. Lisaks sellele vastab vent. torustiku isolatsioon katlamajas tuletõkkeklassile EI 60.

1.4. Elektriseadmed. Paigaldus

Pingesüsteem 240 V  50 Hz.

Elektriajamiga seadmed tuleb hankida komplektselt.

Seadmete sees olevad juhtmed peavad olema valmismonteeritud.

Elektrimootorite ja muude elektriseadmete kaablite läbiminekukohad peavad olema varustatud kaabli läbimõõdule vastavate tihendustega.

Kõigi  ventilaatorite jms. seadmete, mille käivitamine toimub elektrienergia abil, lülitusseadmestik ning kaablid kuuluvad elektritööde koosseisu.